鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调维保服务采购需求

第一章 项目要求及服务需求

一、基本情况

（一）服务地址：鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号；

（二）服务范围：柳州市鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调维保服务；

二、设备维保明细

1.鱼峰区新柳大道91号

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 约克 | YKK3KOH95EWH/RP22BVRH | 3 | A塔 |
| 2 |  |  | YK4F44Q75ENH/XJ22BVR | 2 | B塔 |
| 3 | 螺杆式冷水机组 | 约克 | YEWS215PA50E | 1 | A塔 |
| 4 | 真空热水机组 | 力聚 | ZRQ-150N | 1 | A塔 |
| 5 |  |  | ZRQ-180N | 2 | A塔 |
| 6 | 卧式暗装风机盘管(30pa） |  | MCW400-1400VC | 1920 |  |
| 7 | 空调面板 |  | TM603 | 1920 |  |
| 8 | 板式换热器 |  | S100-IS16 | 2 | A17层 |
| 9 | 壁式轴流风机 |  | XBDZ-3.6 | 1 |  |
| 10 |  |  | XBDZ-2.8(45pa) | 1 |  |
| 11 |  |  | XBDZ-4.5 | 1 |  |
| 12 |  |  | XBDZ-2.8(41pa) | 1 |  |
| 13 | 定压补水装置 |  | DLDY-1400-L-1-1.6-2 | 3 |  |
| 14 |  |  | DLDY-1200-L-1-1.6-2 | 1 |  |
| 15 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 室外机：FDC475KXZE1GQ | 1 |  |
| 16 |  |  | 室外机：FDC504KXE6Q | 1 |  |
| 17 |  |  | 室外机：FDC615KXE6Q | 1 |  |
| 18 |  |  | 室内机：FDUM140KXE6FQ | 4 |  |
| 19 |  |  | 室内机：FDUM160KXE6FQ | 13 |  |
| 20 | 方形不锈钢冷水水箱 |  | YBSX-BW-L156（156m³） | 1 |  |
| 21 |  |  | YBSX-BW-L66（54m³） | 1 |  |
| 22 |  |  | YBSX-BW-L23.4（3.4m³） | 1 |  |
| 23 | 分水器 |  | Φ1220*~5800 | 1 |  |
| 24 |  |  | Φ820*~3000 | 1 |  |
| 25 | 风机盘管机组 |  | AFP02WA3DGB | 171 |  |
| 26 |  |  | AFP05WA3DGB | 50 |  |
| 27 |  |  | AFP03WA3DGB | 75 |  |
| 28 |  |  | AFP08WA3DGB | 58 |  |
| 29 |  |  | AFP10WA3DGB | 49 |  |
| 30 |  |  | AFP04WA3DGB | 6 |  |
| 31 |  |  | AFP14WA3DGB | 1 |  |
| 32 |  |  | AFP12WA3DGB | 12 |  |
| 33 | 柜式离心风机 |  | HTFC-25 | 19 |  |
| 34 |  |  | HTFC-20 | 13 |  |
| 35 |  |  | HTFC-15 | 3 |  |
| 36 |  |  | HTFC-18 | 1 |  |
| 37 |  |  | HTFC-12 | 4 |  |
| 38 |  |  | HTFC-20（318pa） | 2 |  |
| 39 |  |  | HTFC-20（325pa） | 10 |  |
| 40 |  |  | HTFC-20（450pa） | 4 |  |
| 41 |  |  | HTFC-20（500pa） | 2 |  |
| 42 |  |  | HTFC-20（516pa） | 1 |  |
| 43 |  |  | HTFC-20（523pa） | 1 |  |
| 44 |  |  | HTFC-20（540pa） | 2 |  |
| 45 |  |  | HTFC-20（621pa） | 1 |  |
| 46 |  |  | HTFC-20（653pa） | 1 |  |
| 47 |  |  | HTFC-15（324pa） | 1 |  |
| 48 |  |  | HTFC-15（341pa） | 2 |  |
| 49 |  |  | HTFC-15（395pa） | 1 |  |
| 50 |  |  | HTFC-15（445pa） | 2 |  |
| 51 |  |  | HTFC-15（520pa） | 1 |  |
| 52 |  |  | HTFC-15（525pa） | 1 |  |
| 53 |  |  | HTFC-12（431pa） | 3 |  |
| 54 |  |  | HTFC-9（153pa） | 1 |  |
| 55 |  |  | HTFC-18（233pa） | 1 |  |
| 56 |  |  | HTFC-18（363pa） | 1 |  |
| 57 |  |  | HTFC-Ⅱ-15（493/228pa） | 1 |  |
| 58 |  |  | HTFC-Ⅱ-18（681/341pa） | 1 |  |
| 59 |  |  | HTFC-Ⅱ-20（633/351pa） | 1 |  |
| 60 |  |  | GDF3.5-8 | 24 |  |
| 61 |  |  | GDF4.0-8 | 13 |  |
| 62 |  |  | HTFC-10 | 1 |  |
| 63 |  |  | HTFC-9 | 2 |  |
| 64 | 集水器 |  | Φ1220*~5200 | 1 |  |
| 65 |  |  | Φ820*~3000 | 1 |  |
| 66 | 角型横流式冷却塔 |  | CDW-200ASY-XX11 | 11 | A塔 |
| 67 |  |  | CDW-200ASY-XX4 | 4 | B塔 |
| 68 | 空调热水旁通水处理 |  | DLPL-300 | 1 |  |
| 69 | 冷冻水旁通水处理 |  | DLPL-250 | 2 |  |
| 70 | 冷凝器自动在线清洗装置 |  | CZZ-VBT-S-200-1-A-N | 1 |  |
| 71 |  |  | CZZ-VBT-S-250-1-A-N | 2 |  |
| 72 |  |  | CZZ-VBT-S-300-1-A-N | 3 |  |
| 73 | 冷却水旁通水处理 |  | DLPL-500 | 1 |  |
| 74 |  |  | DLPL-400 | 1 |  |
| 75 | 离心式管道风机 |  | GDF3.5-6 | 2 |  |
| 76 | 流量计 |  | MAG 5100W DN80 | 18 |  |
| 77 |  |  | MAG 5100W DN100 | 35 |  |
| 78 |  |  | MAG 5100W DN150 | 2 |  |
| 79 |  |  | MAG 5100W DN200 | 6 |  |
| 80 |  |  | MAG 5100W DN250 | 1 |  |
| 81 |  |  | MAG 5100W DN300 | 2 |  |
| 82 |  |  | MAG 5100W DN350 | 1 |  |
| 83 |  |  | MAG 5100W DN450 | 2 |  |
| 84 |  |  | MAG 5100W DN550 | 1 |  |
| 85 | 轻型立式多级离心泵 |  | KQDP80-45-151 | 2 |  |
| 86 |  |  | KQDP65-32-135 | 2 |  |
| 87 |  |  | KQDQE50-20-105 | 2 |  |
| 88 | 软水器 |  | DLN-10-12 | 1 |  |
| 89 |  |  | DLN-3-4 | 1 |  |
| 90 |  |  | DLN-6-8 | 1 |  |
| 91 | 数显仪 |  | / | 60 |  |
| 92 | 水箱自洁消毒器(微电解水处理机) |  | SCLL-40HB | 1 |  |
| 93 |  |  | SCLL-20HB | 1 |  |
| 94 | 温控计 |  | / | 4 |  |
| 95 | 温控开关 |  | / | 392 |  |
| 96 | 卧式单级泵 |  | 300KQW600-38-90/4 | 4 |  |
| 97 |  |  | 125KQW138-38-22/2 | 1 |  |
| 98 |  |  | 300KQW720-32-90/4 | 4 |  |
| 99 |  |  | 125KQW150-28-18.5/2 | 3 |  |
| 100 |  |  | 200KQW374-44-75/4 | 3 |  |
| 101 |  |  | 250KQW500-25-45/4 | 3 |  |
| 102 |  |  | 200KQW245-24-22/4 | 3 |  |
| 103 |  |  | 250KQW550-32-75/4 | 3 |  |
| 104 |  |  | 100KQW95-20-7.5/2 | 6 |  |
| 105 | 紫外线消毒器 |  | LGUV-380w | 2 |  |
| 106 | 自动给水设备 |  | 65KQGV-20-105 | 2 |  |
| 107 | 组合式空气处理机组 |  | AZK1723W | 1 |  |
| 108 |  |  | AZK1417W | 1 |  |
| 109 |  |  | AZK0916D | 10 |  |
| 110 |  |  | AZK0913D | 7 |  |
| 111 |  |  | AZK0918D | 6 |  |
| 112 |  |  | AZK0914D | 3 |  |
| 113 |  |  | AZK03R6K | 5 |  |
| 114 |  |  | AZK05R6K | 2 |  |
| 115 |  |  | AZK04R4K | 5 |  |
| 116 |  |  | AZK04R6X | 3 |  |
| 117 |  |  | AZK0812D | 2 |  |
| 118 | 组合式空气处理机组（热回收空调机组） |  | AZK1423L-N | 4 |  |
| 119 |  |  | AZK1633L-N | 2 |  |
| 120 |  |  | AZK1829L-N | 2 |  |
| 121 |  |  | AZK1726L-N | 2 |  |
| 122 |  |  | AZK1015L-J | 2 |  |
| 133 | 独立空调、精密空调 |  | / | 50 |  |

具体数量以实际为准，含鱼峰区新柳大道91号办公区内所有空调设备。

2.城中区马鹿山路2号

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联机外机 | 美的 | MDV-224W/DSN1-8R0(制冷量：22.4KW,制冷功率：7.2KW，制热量：24.5KW，制热功率：6.7KW) | 18 |  |
| 2 |  |  | MDV-1120（40）W/D2SN1(20+20)(制冷量：112.0KW,制冷功率：31.42KW，制热量：126.0KW，制热功率：30.84KW) | 9 |  |
| 3 |  |  | MDV-1285（46）W/D2SN1(22+24)(制冷量：128.5KW,制冷功率：36.25KW，制热量：144.0KW，制热功率：34.59KW) | 2 |  |
| 4 |  |  | MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ)(制冷量：85KW,制冷功率：22.78KW，制热量：95.0KW，制热功率：23.1KW) | 20 |  |
| 5 |  |  | MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ)(制冷量：25.2KW,制冷功率：5.79KW，制热量：27KW，制热功率：5.79KW) | 7 |  |
| 6 |  |  | MDV-450W/D2SN1-8V(Ⅰ)(制冷量：45KW,制冷功率：12.09KW，制热量：50KW，制热功率：12.12KW) | 1 |  |
| 7 |  |  | MDV-560W/D2SN1-8V(Ⅰ)(制冷量：56KW,制冷功率：15.76KW，制热量：63KW，制热功率：15.42KW) | 1 |  |
| 8 |  |  | MDV-1285（46）W/D2SN1(22+24) (制冷量：16KW,制冷功率：4.3KW，制热量：18.5KW，制热功率：4.35KW) | 1 |  |
| 9 | 紧凑型风管式 | 美的 | MDV-D36T2/N1-C3(B) （冷量：3.6kW） | 96 |  |
| 10 |  |  | MDV-D40T2/N1-C3(B) （冷量：4.0kW） | 176 |  |
| 11 |  |  | MDV-D50T2/N1-C3(B) （冷量：5.0kW） | 166 |  |
| 12 |  |  | MDV-D63T2/N1-C3(B) （冷量：6.3kW） | 11 |  |
| 13 |  |  | MDV-D71T2/N1-C3 （冷量：7.1kW） | 4 |  |
| 14 |  |  | MDV-D80T2/N1-C3 （冷量：8.0kW） | 8 |  |
| 15 |  |  | MDV-D28T2/N1-C3(B)（冷量：2.8kW） | 60 |  |
| 16 |  |  | MDV-D45T2/N1-C3(B)（冷量：4.5kW） | 20 |  |
| 17 |  |  | MDV-D56T2/N1-C3(B)（冷量：5.0kW） | 20 |  |
| 18 |  |  | MDV-D56T2/N1-C3（冷量：5.6kW） | 2 |  |
| 19 |  |  | MDV-D63T2/N1-C3（冷量：6.3kW） | 4 |  |
| 20 |  |  | MDV-D36T2/N1-C3（冷量：3.6kW） | 1 |  |
| 21 |  |  | MDV-D45T2/N1-C3（冷量：4.5kW） | 1 |  |
| 22 |  |  | MDV-D71T2/N1-C3（冷量：7.1kW） | 1 |  |
| 23 | 新风机 | 美的 | MDV-D220T1/XFSYN1 (风量：2000；制冷量：22.0KW；制热量：13.7KW) | 19 |  |
| 24 |  |  | MDV-D250T1/XFSYN1 (风量：2500；制冷量：25.0KW) | 108 |  |
| 25 |  |  | MDV-D450T1/XFSYN1（冷量： 45KW,风量：4000m³/h） | 1 |  |
| 26 |  |  | MDV-D560T1/XFSYN1（冷量：56KW,风量：5000m³/h） | 1 |  |
| 27 | 风冷精密空调 | 美的 | 冷量(KW)：26.0KW，电辅热功率(KW)：6KW，温度控制范围(℃)：17~28，湿度控制范围(RH)40%~60%,额定加湿量(kg/h):5; 机外静压(KW)(Pa):20;供电要求电量(kW):9.4;电压(V):380 | 1 |  |
| 28 |  |  | 冷量(KW)：30KW，电辅热功率(KW)：6KW，温度控制范围(℃)：17~28，湿度控制范围(RH)40%~60%,额定加湿量(kg/h):5; 机外静压(KW)(Pa):20;供电要求电量(kW):11.8;电压(V):380 | 1 |  |
| 29 | 室内机线控器 | 美的 |  | 585 |  |
| 30 | 风冷冷水（热泵）模块机组 | 约克 | YCAE130GRME 制冷量：130KW；制冷功率：40.7KW；制热量：134KW；单台制热功率：41.8KW。 | 12 |  |
| 31 | 风机盘管 | 约克 | YBFC02CD3H,冷量：2.43kw，热量：3.77KW，风量：340m3/h，机外余压：30Pa， | 3 |  |
| 32 |  |  | YBFC04CD3H,冷量：4.4kw，热量：6.98KW，风量：680m3/h，机外余压：30Pa | 9 |  |
| 33 |  |  | YBFC05CD3H,冷量：5.2kw，热量：8.17KW，风量：850m3/h，机外余压：30Pa | 19 |  |
| 34 |  |  | YBFC06CD3H,冷量：6.4kw，热量：10.13KW，风量：1020m3/h，机外余压：30Pa | 2 |  |
| 35 |  |  | YBFC07CD3H,冷量：6.68kw，热量：10.83KW，风量：1170m3/h，机外余压：30Pa | 26 |  |
| 36 |  |  | YBFC08CD3H,冷量：8.6kw，热量：13.33KW，风量：1360m3/h，机外余压：30Pa | 14 |  |
| 37 |  |  | YBFC10CD3H,冷量：9.35kw，热量：16.16KW，风量：1700m3/h，机外余压：30Pa | 4 |  |
| 38 | 新风处理机 | 约克 | YBAH1FCSH，冷量：24.2kw，热量：23.7KW，风量：1500m3/h，机组全压：120Pa | 2 |  |
| 39 |  |  | YBAH02CSH，冷量：31.7kw，热量：31.3KW，风量：2000m3/h，机组全压：120Pa | 4 |  |
| 40 |  |  | YBAH2FCSH，冷量：36.9kw，热量：38.5KW，风量：2500m3/h，机组全压：225Pa | 2 |  |
| 41 | 吊式回风处理机 | 约克 | YBAH06CSH，冷量：44kw，热量：63.6KW，风量：6000m3/h，机组全压：190Pa | 4 |  |
| 42 |  |  | YBAH07BSH，冷量：49.3kw，热量：75.1KW，风量：7000m3/h，机组全压：190Pa | 2 |  |
| 43 | 立式回风处理机 | 约克 | YBSE10VSB，冷量：72.6kw，热量：106.7KW，风量：10000m3/h，机组全压：240Pa | 1 |  |
| 44 |  |  | YBSE20VSB，冷量：153kw，热量：220.3KW，风量：20000m3/h，机组全压：360Pa | 1 |  |
| 45 |  |  | YBSE28VSB，冷量：197.3kw，热量：299.4KW，风量：28000m3/h，机组全压：360Pa | 4 |  |
| 46 | 模块机控制器 | 约克 |  | 1 |  |
| 47 | 空气幕 | 绿岛风 | 2米 | 3 |  |
| 48 |  |  | 1.5米 | 4 |  |
| 49 | 冷冻水泵 | 源立水泵 | GDX125-32(流量:160m³/h；扬程：32m;功率:22KW) | 3 |  |
| 50 | 环绕出风嵌入式 | 美的 | MDV-D71Q4/N1-D（冷量： 7.1KW） | 20 |  |
| 51 |  |  | MDV-D90Q4/N1-D（冷量： 9.0KW） | 20 |  |
| 52 | 高静压风管式内机 | 美的 | MDV-D280T1/N1-B(制冷量：28KW） | 8 |  |
| 53 | 空气能热泵机组 | 美的 | RSJ-380/MS-820(制热量：38KW,制热功率：10KW) | 11 | 热水系统 |
| 54 | 太阳能集热器 | 五星太阳能 | 全铜板芯、镀蓝膜、0.4mm厚低铁布纹超白钢化玻璃2000×1000×80(长 × 宽× 高) | 404 |  |
| 55 | 太阳能集热水箱 (方形热水保温水箱) | 万江 | 40T | 1 |  |
| 56 | 热水循环泵 | 源立水泵 | GD(2)40-50(流量：11.4m³/h，扬程：50m，功率：4KW） | 16 |  |
| 57 | 集热循环泵 | 源立水泵 | GD(2)32-14(流量：5m³/h，扬程：14m，功率：0.37KW） | 16 |  |
| 58 | 机组循环泵 | 源立水泵 | GD(2)80-121(流量：42m³/h，扬程：21m，功率：4KW） | 16 |  |
| 59 | 供热水箱 (圆形热水保温水箱) | 万江 | 3T | 7 |  |

具体数量以实际为准，含马鹿山路2号办公区内所有空调系统、热水系统设备。

注：1.以上所述系统维保均含所涉及除建筑物外的整套系统、零部件,含管道、阀、支撑部件等。

- 2.供应商需具备空调系统维修、维护保养许可资质。

- 3.供应商需负责真空热水机组（锅炉）相关部件报检工作，并承担费用。

三、维保要求

（一）维保人员要求

1.维保技术员数量6名（其中包括1名项目负责人），年龄距其退休年龄不小于2岁，高中或中专及以上学历，有1年及以上空调系统维保工作经验，身体健康、无特种作业禁忌症；值班维保技术员每班值班时间为8小时，每人每天只能上岗一次；

2.供应商需在拟投入服务的专职维保技术员中安排一名项目负责人（参与正常排班，不得由供应商本项目外其他人员挂名，以便熟悉现场情况、及时处理问题），项目负责人须有3年以上空调维保工作经验，行政班期间在岗；除特殊情况（如离职）外，项目负责人在项目维保期内一般不得更换；如有变更，人员资质、资历、证书等应不低于原项目负责人。

3.所有空调维保技术员必须持有有效的《特种作业操作证》（制冷与空调作业）,至少1人同时持有效的电工证(即《特种作业操作证》（低压电工作业）），且持证上岗，能够熟练维护空调设备的运行及故障排除，确保空调系统出故障（含不制冷、不制热、管路破损泄露等）时能及时处理、修复；

4.项目服务期间，维保技术员如有变更，需征得采购人同意，并在老员工离职前配备新员工到岗，且人员资质、资历、证书等应不低于原维保技术员（含采购需求及供应商响应文件承诺的资质条件）；

注：进场时由采购人按采购需求和供应商响应文件对所有维保技术员的相关证明材料原件(如工作证明材料、资格证书、身份证等)进行核验，达不到要求的将不予验收。

- 维保服务要求

1.项目负责人负责新柳大道91号、马鹿山路2号办公区空调系统维保服务的沟通协调工作，须针对项目的实际情况制定各岗位人员培训制度,定期组织技术员开展安全与节能培训教育、技术培训，组织年检及应急演练，并负责对所有服务人员的安排、协调等管理工作，督促维保技术人员按相关法规及规定进行维修、维保，对维护保养过程和结果进行监督确认，做好现场安全工作。

- 2.供应商需建立有24小时现场值班电话（入场时需完成，即确定值班电话号码），提供及时的全天候维保服务，并确保24小时电话畅通。接报修后，工作日新柳大道91号7:00至23:00期间技术人员需5分钟内到达故障现场，其余时间及其余地点30分钟内到达现场，并及时将故障原因及维修情况报告采购人，确保空调系统的正常运行。一般故障1小时内解决，中大故障4小时内解决，特殊情况应在备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。重大故障或需等零配件维修超出24小时的，应向采购人说明原因，并积极提供临时解决方案、替代方案。

3.严格按照设备保养要求定期对机组整个系统（含建筑内的分体空调、中央空调系统的主机、控制柜、管道、末端设备等）进行维护、保养，工作认真仔细，确保空调系统长期处于良好运行状态；所有检查必须有检查记录，经采购人（或采购人指定的）管理员签字确认后存档备案；

4.维保人员发现存在事故隐患时，应立即采取措施予以消除并通知采购人；事故隐患短时间内无法消除时，应立即采取安全防护措施并报告采购人处置；在空调维护保养过程中，如属维护保养不到位或是维保人员疏忽、大意或不按相关规范要求操作造成的空调设备损坏，以及人员伤亡事故的，由供应商负全部责任；

5.做好突发事件的应急预案工作。如遇自然灾害（地震、洪水等）、公共安全、公共卫生（流行性疾病防控）等突发事件和紧急事故能及时处理，有应急预案。能做出快速的反应，采取相应的措施，尽可能减少破坏和损失程度。

（三）维保时间要求

1.新柳大道91号办公区：工作日每天7：00至23：00安排技术人员驻点维保，每班不少于2人;马路山路2号办公区：每天巡检一次；其余时间根据报修及时处理故障；

2.重大会议、大型活动期间安排专人值守保障；

- 3.提供24小时故障处理服务；

- 4.按设备维护保养周期要求定期保养，换季保养期间应加派人手，确保在换季前完成各空调设备保养、清洗；

- 5.维保技术人员驻点值班期间不得从事与本项目无关工作。

三、维修材料的管理及费用要求

- （一）供应商须承担单件300元及以下的零配件更换、维修及保养所需材料费用；单件价格超过300元的，供应商以书面方式呈交采购人，由采购人采购或委托供应商采购，其费用由采购人负责，供应商免费安装、更换，即更换零部件人工费用由供应商承担，包括供应商请第三方公司维修产生的人工费、设备费等各项费用，采购人要求供应商提供的报价单仅报材料费用，不得包含人工费、维修费、系统集成费等变相增加人工费内容。更换的配件品牌及型号需与原来的一致。

（二）委托供应商采购的零配件更换、维修及保养所需材料，报价不得高于市场平均价（由采购人审核），并签订维修材料采购合同，所采购物品质保期不得低于两年。

（三）供应商须建立符合项目实际需求的备品备件库，并提供种类和数量均不低于下表要求的备品备件库清单：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | MCW400-1400VC | 1 | 个 | 麦克维尔 |
| 2 | 风机盘管电机 |  | 5 | 个 | MCW400-1400VC |
| 3 | 空调面板 | TM603 | 5 | 个 |  |
| 4 | 风机皮带 |  | 10 | 根 |  |
| 5 | 交流接触器 | LC1D150 | 1 | 个 |  |
| 6 | 电动阀 |  | 2 | 个 |  |
| 7 | 温控开关 |  | 2 | 个 | 荏原 |
| 8 | 制冷剂 | R22 | 1 | 瓶 | 10Kg以上 |
| 9 | 制冷剂 | R410 | 1 | 瓶 | 10Kg以上 |
| 10 | 出风口散流器 |  | 2 | 个 |  |
| 11 | 线控器 |  | 2 | 个 | 美的 |
| 12 | 风机轴承 |  | 4 | 个 | 匹配风机 |

注：以上配件品牌与出厂品牌或现已安装的配件品牌需一致。

四、保密要求

供应商严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度。所有员工必须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对采购人提供的相关资料，供应商应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，追究其法律责任。

五、其他要求

1.采购人为驻点值班人员提供办公室，但办公设备及家具须由供应商自行配备。

2.供应商须为所有技术人员提供统一服装、工作证并承担相关费用。

3.供应商应配合采购人做好流行性疾病防控、垃圾分类、节水节电等工作，遵守相关规定。

4.供应商须与采购人签订《鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调系统维护服务考核办法》（详见附件）以及供应商针对该考核办法所响应的内容（响应表）均作为合同组成部分，同时须按照该考核办法完成各项工作，并积极配合采购人考核。

5.因供应商在维保过程中操作不当造成的设备故障及其他损失的，供应商应承担相应的责任。

6.项目合同期满后，供应商应积极配合完成交接工作。在未确定新一期服务合同前，应采购人的要求，经双方协商一致，在法规允许情况下，采购人可与供应商按本项目合同约定（包括维保标准及费用）继续与采购人签订延期服务合同，直至确定新一期合同止。

7.采购人在供应商服务范围内提出需求时，包括但不限于设备维修、设备改造、技术升级等，供应商应配合完成技术方案评估及报价工作(提出需求3天内完成报价)。

8.供应商对本采购需求、响应文件承诺及获得加分的内容，在后续实施过程中未达到事项按《考核办法》（见附件）扣款，直至供应商完成整改。如因供应商不按采购需求或响应文件承诺及获得加分的内容执行导致项目未验收通过的，由供应商负全责。

9.合同签订后如供应商提出提前解除合同，供应商除接受政府采购有关规定处理外，应提前3个月书面通知采购人以便重新完成鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调维保服务采购，供应商如有违反，由此造成的损失由供应商承担。

10.合同签订后如因供应商原因被行政主管部门处罚而影响合同正常履行的，采购人可单方解除合同，且并不承担相关责任。

- 11.完成采购人交办的其他事项，如联动巡查、应急处置调度等。

第二章 商务要求

一、报价要求

1.本项目响应报价、利润及风险由供应商自行考虑（包括广西壮族自治区调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）；

2.供应商必须按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一办理社会保险、人员意外伤害等各种保险；

3.供应商报价必须包含本项目人员工资、保险费、福利费、管理费、加班费、服装费、交通费、通讯费、税费等相关费用；

4.供应商须自行承担提供维保服务所需的专用工具物品、备品备件、报检费、复检费、单价300元以下的零配件费、办公用品及日常易耗品等相关费用；

5.其他相关费用由供应商自行承担。

二、服务期限

自提供服务之日起1年，具体服务起止时间以合同约定日期为准。

三、处理问题响应时间

接到通知后，驻点维保期间鱼峰区新柳大道91号办公区5分钟内到达采购人指定现场，其余时间及其余办公区30分钟内到达现场，一般故障1小时内解决，中大故障4小时内解决，特殊情况应在备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。重大故障或需等零配件维修超出24小时的，应向采购人说明原因，并积极提供临时解决方案、替代方案。

四、提供服务时间及地点

1.提供服务时间：自合同约定提供服务之日起1日内办理好服务交接手续；

2.服务地点：柳州市鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号。

五、供应商需提供材料

1. 营业执照复印件；

2. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（如空调系统维修、维护保养许可资质文件，项目实施经验合同文件等）；

3. 项目实施方案（含应急预案）；

4. 拟投入人员一览表（附身份证、学历证及其它证书、证明材料的复印件或PDF格式电子档）；

5. 服务承诺书；

6. 保密协议（包括供应商与员工签订保密协议、与采购人签订保密协议）。

六、付款方式

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。

由采购人按《鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调系统维保服务考核办法》（见附件）对供应商在鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区服务履行情况进行实地考核，根据考核结果按季度向供应商支付服务费，供应商应当于下季度前10个工作日内，将上季度合法、有效发票开具给采购人，采购人在收到发票后5个工作日内启动支付流程。

注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。

七、一年服务总费用40万元。

附件：

鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区

空调系统维护服务考核办法

根据空调系统维保服务的工作需要，订立本《鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调系统维护服务考核办法》，内容如下：

一、考核内容

（一）日常运行管理（做好相应记录）

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风柜（风机）、风幕 | 开、关机。 | 每天 |  |
| 2 | 空调主机（含多联机外机）、冷冻、冷却水泵等 | 运行参数记录、开、关机。 | 每天 |  |
| 3 | 冷却水箱及补水装置、热水箱等 | 水位巡查，检查补水装置是否正常运行。 | 每天 |  |
| 4 | 办公大楼精密空调及相关空调设备 | 巡查，检查是否不制冷、结冰漏水，确保空调正常运行。 | 每天 |  |
| 5 | 除湿机 | 开、关机。检查是否结冰，并进行相应处理。 | 每天 |  |
| 6 | 空调制冷、制热效果巡查 | 巡查确认楼内办公区空调制冷、制热效果，及时处理问题。 | 每天 |  |
| 7 | 过滤装置排沙清污 | 清理主管道内各类滤网、除砂器、反冲过滤器内杂物。 | 每周 |  |

（二）日常故障维修、大修（做好相应记录）

| 序号 | 故障 性质 | 故障内容 | 故障维修时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常 故障 | 一般性故障，如漏水、报警、停机、不制冷不制热、皮带断裂等 | 1.7:00-23:00驻点维保期间故障报修后5分钟内到现场处理；2.其余时间故障报修后30分钟内到现场处理；3.到现场后1小时内修复。 | 如需更换配件，以实际时间为准，不超过大修周期。 |
| 2 | 空调 大修 | 空调主机压缩机、蒸发器、冷凝器、水泵电机、轴承、轴封、风柜电机、轴承,真空热水机组主机、燃烧器、真空泵等 | 1.7:00-23:00驻点维保期间故障报修后5分钟内到现场处理；2.其余时间故障报修后30分钟内到现场处理；3. 2个工作日内出维修计划、3个工作日内购买所需配件（采购人委托代购时），配件到场7个工作日维修好。 |  |

（三） 日常维护、保养（做好相应记录）

| 序号 | 保养内容 | 维保要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷系统： |  |  |  |
| 1 | 机组制冷 系统高低压 是否正常 | 1.测量排气压力和吸气压力，若排气压力过高，检查冷却水水压和水温或检查客管式冷凝器是否结垢严重； 2.吸气压力过低则检查制冷电磁阀是否全部打开、膨胀阀的开启度或补加制冷剂。 | 季度 |
| 2 | 制冷系统的冷凝器及蒸发器 | 1.检查蒸发器和冷凝器的保温层是否有锈蚀，检查冷凝器内部结垢情况； 2.紧固冷凝器和蒸发器端盖。 | 年度 |
| 3 | 压缩机的电机 | 1.用兆欧表校验电动机的绝缘； 2.用万用表测量三相绕组值，检查三相阻值是否平衡； 3.地脚螺栓是否拧紧。 | 年度 |
| 4 | 冷媒、油系统是否有泄露情况 | 1.观看机组各处是否有大量油迹； 2.用电子检漏仪检查机组各阀门、电磁阀、安全装置接口、测量仪表接口、油视镜连接处等是否有泄露。 | 每月 |
| 5 | 检查冷媒及润滑油的液面并调至最佳 | 从油视液镜处水平观看，油位应在视镜三分之二位置，通过补加冷冻油使其保持在正常位置。 | 每月 |
| 6 | 检过滤器工作情况 | 检查过滤器前后温差，正常过滤器前后无明显温差。 | 每月 |
| 7 | 电流检查 | 用电流表测量电动机电流和额定电流。 | 每月 |
| 8 | 清洗冷却塔 | 1.清洗冷却塔的淤泥、青苔、污垢、藻类等，保持塔内清洁。 2.清洗填充料内的泥垢、水垢、藻类，保持流水畅通均匀，达到散热效果。 3.清洗冷却水塔区域内各种杂物，保持冷却塔外观的清洁美观。 | 每月 |
| 制热系统： |  |  |  |
| 9 | 换热管清洗 | 清洗换热管内部水垢。 | 年度 |
| 10 | 机组内部真空度检查 | 空气进入内部时及时排除。真空度经常下降应检漏。 | 每周 |
| 11 | 油过滤器清洗 | 定期清洗油过滤器。 | 每月 |
| 12 | 检查燃烧器油泵过滤网、喷嘴 | 清洗油泵过滤网、喷嘴。 | 每月 |
| 13 | 检查光电管、点火电极 | 光电管有无积碳、点火电极是否合适。 | 每月 |
| 14 | 真空泵维护 | 保持泵体清洁。检查油位是否正常。检查泵油品质是否清洁，无变脏、进水情况。 | 每月 |
| 制冷、制热系统： |  |  |  |
| 15 | 运行噪声检查 | 机组开机时进行噪声检测，听是否有其他异响。燃烧器启动有无噪音。风机叶轮有无噪音。水泵运行是否存在异响。 | 每月 |
| 16 | 水处理 | 1.对冷却、冷冻水系统进行不停机清洗 ，把冷却、冷冻水系统内的浮锈、水垢、泥垢、污垢、藻类等清除。在冷却、冷冻水系统投放复合清洗剂，为不停机清洗，清洗期间不影响主机运行、时间 7 天左右。在清洗期间，每天到现场观察并抽取水样化验，保持药剂浓度，确保清洗效果。 2.利用停机时间进行系统排污:将系统内的陈水排空，再补充新水，直到排放的陈水澄清并且待系统补充满水后所取水样经化验其化验结果符合GB50050-2007中对循环水的水质要求为止。 检查风机盘管情况，疏通硬堵的管路，使水系统运行畅通。 拆洗管道过滤器，把污泥等清除。并检查管道过滤器滤网是否完好，有破损则需更换滤网。 系统清洗干净后，向冷却、冷冻水系统投放一定浓度的钝化预膜剂和保护剂，开启循环水泵运行使药剂均匀分布(时间4天左右)，使管道内壁镀上薄膜，以保护系统管道。 | 1.月度2.换季前 |
| 17 | 阀门开启关闭检查 | 检查阀门能否正常开启和关闭，进行润滑和除锈。检查是否漏水。 （保养周期要求：主机房内阀门不超过2个月一次，其余不超过3个月一次，有特殊要求的阀门根据采购人安排制定检查保养周期） | 季度 |
| 18 | 检查水泵运行情况 | 水泵运行时是否漏水，运行声音正常。 | 每天 |
| 19 | 换热器检查 | 检查是否结垢，及时清理水垢。检查两侧水温温差情况，两侧温差在规定范围内，偏差过大时及时处理。 | 半年 |
| 20 | 补水装置检查 | 检查系统水压是否正常。补水系统工作是否正常。 | 每天 |
| 21 | 检修更换易损件 | 检查隔膜、防爆片、传感器、压力表、滤网等工作是否正常，损坏时及时更换。 | 季度 |
| 控制部分： |  |  |  |
| 22 | 控制部分和执行机构效能检查 | 检测控制信号输出和反馈。检查强制输出控制信号检测执行部件能否正常工作。线路是否松动、积灰等。 | 每月 |
| 23 | 检查所有的安全保护装置 | 开启机组通过关小冷却水阀门检测高压报警，关小吸气阀门测量低压报警。用同样的方式测量高油温报警、缺水报警等。检查保护装置动作是否正常，电器防潮。 | 年度 |
| 24 | 电器部分除尘 | 清除配电柜内、主机控制柜灰尘等。 | 每月 |

（四）未端设备日常维护保养（做好相应记录）

| 序号 | 保养内容 | 维保要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管维护保养 | 1.检查水管路并确认畅通，必要时作风机盘管管道疏通处理； 2.检查盘管冷凝水排水管，确保排水顺畅； 3.检测风机电机运行性能； 4.检测出风口温度及风速，必要时清洗盘管管束； 5.风轮除尘工作； 6.清洗盘管挡尘网，必要时清洗风机盘管翅片。 | 半年（换季前） |
| 2 | 风机及风柜维护保养 | 1.检查水管路并确认畅通； 2.检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固镖丝； 3.检测出风口温度及风速，必要时清洗盘管管束； 4.检查传动皮带、皮带轮的磨损情况，根据需要进行更换； 5.调整传动皮带松紧度、皮带轮同心度； 6.检查及润滑风机的轴承及电机的轴承； 7.检测电机绝缘度，确保绝缘度正常； 8.根据需要更换维修有关坏损部件； 9.清洗所有风柜机滤网和翅片。 | 半年（换季前） |
| 3 | 检查风柜及风机盘管排水情况 | 1.检查接水盘安装是否稳固、是否水平，接水盘内部是否滋生霉菌并放药处理； 2.检查排水管排水是否通畅。 | 半年（换季前） |
| 4 | 清洁出风口、回风口及其滤网，检查控制面板 | 1.检查出风口、回风口是否稳固，清洁出风口、回风口及其滤网； 2.检查控制面板工作是否正常，清洁面板。 | 半年（换季前） |

以上未提及的设备、部件维护保养按使用说明书有关保养的要求或保养手册执行。

二、考核措施

1.供应商严格按合同要求配备具有相应资质的技术人员6名（同时每班达到要求人数），如人数不达到要求，每人次每天扣款300元，缺人连续超过3天的从第4天起，每人次每天扣款500元；配备工作人员资质不符合要求的，视同缺人，按缺人扣款处理。

2.供应商在岗人员有脱岗、缺岗、睡岗、酒后上岗、替岗（特殊情况需事先与采购人报备）、迟到早退、弄虚作假、未按要求统一着装等违反相关规定的，同一名人员第一次扣款200元，第二次扣款300元，第三次扣款500元，三次扣款后，供应商必须将该员工立即调离本项目。

3.按采购要求定期对相关设备进行巡查及保养、隐患排查，有巡查和工作记录，巡查记录、工作记录不完整的或者不按要求开展相关的，每次扣200元；超过保养周期未保养的或是不按要求开展定期保养的，每次扣款500元。每年按期组织开展设备年检，未按要求开展的，每次扣款500元，因供应商不按要求开展设备定期维护保养等供应商原因导致年检未通过的，复检费用由供应商承担。

4.供应商应按采购人要求及时提交排班表、设备巡检计划、设备保养计划以及工作台账等资料，无正当理由未及时提交的，第一次扣款200元，第二次扣款300元，第三次扣款500元并视同拒不配合采购人工作安排。

5.如设施设备存在隐患或故障，供应商须如实提供专业、合理的维修、更换、改造方案，并不高于市场价提供报价。所提供的方案经第三方检测不合理的（例如能修的不修，或只需换配件的要求换总成等），或报价明显高于市场价的，每次扣款1000元。

6.供应商技术人员在工作期间未能按工作标准履行职责的，经采购人核实，同一人第一次扣款200元，第二次扣款500元，第三次扣款1000元后，供应商须将该员工立即调离本项目。

7.采购人日常检查工作时指出的问题，供应商未及时整改，每处扣款200元；采购人安排的工作拒不执行或未按时完成，且无正当理由的，每次扣款200元。

8.供应商技术人员如有变动，需书面报采购人备案，并在老员工离职前配备具有相应资质的新员工到岗。否则，每人次扣款200元。变动后人员资质、证书等应不低于原工作人员，否则视同缺人，按缺人（第1条）扣款处理。供应商应采取措施保持人员稳定，每季度人员变动不得超过一人，否则，每人次扣款500元。

9.供应商应建立有24小时现场值班电话提供全天候维保服务，并确保24小时畅通，值班电话无法接通又无正当理由的，每次扣款300元；在接到故障报修电话后，驻点维保期间须5分钟内派专职技术人员赶到现场进行处理，其余时间须30分钟内派专职技术人员赶到现场进行处理并将故障原因及修理结果报告采购人;备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。未能按要求及时赶到现场的或不能及时修复的，第一次扣款100元，第二次扣款300元，第三次以后每次扣款500 元。如因未能及时处理造成事故或恶劣影响的，由供应商负全责。

10.供应商如果未按相关要求配备足够的安全工器具，或超期未进行安全工器具的预防性试验，每件扣款200元/天，直至配齐合格工器具。

11.供应商技术人员在工作期间遇投诉，经采购人核实为有效投诉的，每次扣款500元，被有效投诉两次以上或情节严重的员工，供应商必须将该员工立即调离本项目。

12.供应商针对本采购需求响应文件承诺的并获得加分的内容，后续实施过程中未达到事项按每项每天100元扣款，直至供应商完成整改。

13.合同签订后如供应商提出提前解除合同，供应商除接受政府采购有关规定处理外，应提前3个月以书面形式通知采购人，供应商如有违反，由此造成的损失由供应商承担。

14.因供应商技术人员工作失误造成不良影响的，每次扣1000元。

15.因供应商原因发生责任事故，造成恶劣影响的，每次扣10000元。

16.业务交流制度

（1）本项目负责人须每天与采购人进行业务交流、沟通，否则每次扣200元；

（2）供应商法定代表人须每半年与采购人进行业务交流、沟通，否则每次扣1000元。

17. 供应商在日常工作中拒不配合采购人安排的，采购人可以提前终止合同。

三、考核形式

以日常动态考核与每月底全面考核相结合的方式进行，具体由采购人派人暗访抽查或组织供应商相关人员按《鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调系统维保服务考核办法》对供应商在上述办公区的服务履行情况随时进行实地考核，考核结果由双方签字认可。考核时发现问题按《鱼峰区新柳大道91号、城中区马鹿山路2号办公区空调系统维保服务考核办法》进行扣款。

考核中约定的扣除服务费条款，扣除服务费总额最多不超过合同总金额的15%，如扣除服务费超过合同总金额的15%，采购人可以提前终止合同。

评审方法及评审标准

一、评审原则

（一）评审小组成员组成：本采购项目的评审小组由采购人统一安排，共三人以上的单数组成。

（二）评审依据：评审小组以采购文件和响应文件为依据，对参与供应商的价格、服务方案、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

（四）评审小组认为参与供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参与供应商不能证明其报价合理性的，评审小组不推荐该供应商为成交候选供应商。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其供应商的报价分为最高分20分； 2.其他供应商的报价得分按以下公式计算： 某供应商磋商报价得分=（磋商基准价／某供应商最后磋商报价）×20分； 注：专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 | 20 |  |
| 人员配置方案 | 项目负责人 | 1.具有大专及以上学历得1分，满分1分； 2.专业为暖通空调类专业（含通风及空调工程、制冷与空调技术等相关专业）得1分，满分1分； 3.具有暖通空调中级（工程师）以上职称证书或高级工以上职业技能等级得1分，具有空调高级以上职称证书或技师以上职业技能等级得1分，满分2分； 4.具有累计6年以上空调维保相关管理工作经验得1分，满分1分； 5.具有焊接《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》并具有焊接实操能力及实操经验得1分，满分1分。 注：1.供应商须提供项目负责人为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议等+社保证明），否则该人员不予计分； 2.项目负责人相关学历、证书、工作经验证明材料提供不全的，对应加分项不予计分。 | 6 | 拟投入服务团队一览表 |
|  | 专业技术维保人员（项目负责人除外） | 1.承诺每有一名专业技术维保人员具有焊接《特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）》并具有焊接实操能力及实操经验得1分，满分2分，无法提供实操能力证明（如参赛获得奖项证书、工作经历证明等）的不得分。 2.承诺每有一名专业技术维保人员具有5年以上空调维保相关工作经验得1分，满分2分。 3.承诺有1人具有大专以上学历得1分，满分2分； 4.承诺拟投入专业技术维保人员均为暖通空调类专业（含通风及空调工程、制冷与空调技术等相关专业）得2分，满分2分。 5.承诺有1人具有别暖通空调中级以上级（工程师）职称或有2人具有三级以上级别制冷设备维修工资格得2分；在前述人数基础上，每增加1人持有中级以上级别暖通空调工程师职称或每增加2人具有三级以上级别制冷设备维修工资格得2分；满分4分。 以上均不重复计分。 | 12 | 拟投入服务团队一览表 |
|  | 体系认证 | 1.供应商具备有效的通过质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.供应商具备有效的通过职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.供应商具备有效的通过环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：供应商提供上述证书材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 同类项目经验 | 供应商2021年1月1日起至今承接的同类维保服务项目，每有一项得1分，满分4分。 注：1.承接时间以合同签订时间为准； 2.供应商提供上述合同材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 4 | 供应商同类项目经验一览表 |
| 客观分总分 |  |  | 45 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 服务方案 | 针对本项目的理解分析和工作方案 | 一档（10分）：对项目需求理解透彻，方案针对需求，难点定位准确、分析合理，措施得力，内容严谨、详细、有明显优势； 二档（7分）：需求理解到位，方案基本满足采购需求，难点分析较合理；解决措施可行、较详细； 三档（3分）：需求理解不够到位，方案和解决措施可行性和合理性较差。 注：1.该方案内容可以包括：（1）针对本项目服务内容进行理解分析；（2）针对项目特点提出工作思路及方案；（3）分析工作中可能出现的服务重点和难点；（4）提出服务重点和难点相应解决措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 10 | 针对本项目的理解分析和工作方案 |
|  | 针对本项目的管理模式和管理机制 | 一档（12分）：方案针对需求，切合实际，科学合理，各项管理制度完善、详细、可行； 二档（8分）：方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度较完善、详细； 三档（4分）：方案基本满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）岗位责任制度；（2）服务沟通机制；（3）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 12 | 针对本项目的管理模式和管理机制 |
|  | 维保服务方案 | 一档（15分）：方案完全符合采购需求，切合实际，科学合理，描述准确,内容完善可行、针对性强；有明确、规范的空调系统日常维修保养措施，故障解决时间、抢修时间优于采购需求；对专业技术维保人员工作安排合理，工作时间衔接严谨。 二档（10分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 三档（4分）：方案满足采购需求，科学合理性较弱，方案一般、简单，基本能操作。 注：1.该方案内容可以包括：（1）综合维保服务方案；（2）进场、退场交接方案；（3）提供本项目的针对性服务方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 15 | 维保服务方案 |
|  | 应急预案和应急配合方案 | 一档（5分）：方案的报告程序，处理措施、注意事项及相关记录科学合理、可操作性强； 二档（3分）：方案具有一定的科学性、可操作性较强； 三档（1分）：方案科学性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）突发火灾及停电方面；（2）设备故障方面（如管路破裂、空调故障不制冷或不制热等）；（3）公共安全及卫生方面。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 应急预案和应急配合方案 |
|  | 特色服务方案 | 一档（5分）：方案完全符合采购需求，切合实际，制定可行的节能降耗、零部件出入库管理、旧件回收管控实施方案，对保密措施和保密承诺有详细的阐述，内容完善可行、针对性强； 二档（3分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，节能减排措施较得当，保密方案具有一定的合理性，内容较详细，针对性、可操作性较强； 三档（1分）：方案满足采购需求，科学合理性较弱，方案一般、简单，基本能操作。 注：1.该方案内容可以包括（1）提供针对本项目的节能方案；（2）提供针对本项目的保密方案；（3）零部件出入库管理、旧件回收管控方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 特色服务方案 |
| 服务方案 | 物资配备 | 一档（4分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备数量优于采购需求，品类齐全、性能优越，针对性强，利于本项目服务； 二档（2分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类、性能、新旧程度一般，针对性、可操作性较强； 三档（1分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类较少，设备性能一般，设备较陈旧，针对性较弱。 注：1.供应商可以在方案中提供产品说明书、发票等可体现购买日期，产品性能等信息的材料； 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 4 | 物资配备表 |
|  | 人员稳定性及管理方案 | 一档（4分）：服务团队组建方案科学合理，切合实际，科学合理；各项管理制度完善、详细、可行；人员考核制度与奖惩制度相配，制度能有效激励服务人员积极工作，有人员考勤管理措施等； 二档（2分）：服务团队组建方案具有一定的合理性稳定性、针对性较强；各项管理制度较完善、详细；有针对本项目的职前培训方案； 三档（1分）：方案满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）提供服务团队组建方案；（2）人员稳定性方案及承诺；（3）人员考核制度；（4）培训制度；（5）奖惩制度；（6）考勤措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 4 | 人员稳定性及管理方案 |
| 主观分总分 |  |  | 55 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、成交候选供应商推荐原则

响应文件在质量和服务均能满足实质性响应要求时，评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名以上成交候选供应商。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展采购活动。

在成交通知发出前，采购人应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当成交供应商属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展采购活动。