办公区电梯维保服务采购需求

第一章 项目要求及服务需求

一、基本情况

（一）服务地址：三中路66号；广雅路17号；高新一路15号；潭中东路66号；马鹿山路2号。

（二）服务范围：三中路66号、广雅路17号、高新一路15号、潭中东路66号、马鹿山路2号办公区电梯系统维保服务。

二、电梯维保明细

1.三中路66号办公区电梯明细

| 序号 | 内部编号 | 品牌 | 运行速度 | 载重量 | 层站数 | 机房 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 日立 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 有 | *644 |
| 2 | 2# | 日立 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 有 | *645 |
| 3 | 3# | 菱王 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 有 | *124 |

2.广雅路17号办公区电梯明细

| 序号 | 内部编号 | 品牌 | 运行速度 | 载重量 | 层站数 | 机房 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 广日 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 无 | *001 |
| 2 | 2# | 广日 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 无 | *002 |
| 3 | 3# | 广日 | 1.5m/s | 1000KG | 9/9 | 无 | *003 |

3.高新一路15号办公区电梯明细

| 序号 | 内部编号 | 品牌 | 运行速度 | 载重量 | 层站数 | 机房 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 蒂森 | 1.75m/s | 1000kg | 16/16 | 有 | *6.001 |
| 2 | 2# | 蒂森 | 1.75m/s | 1000kg | 16/16 | 有 | *6.002 |
| 3 | 3# | 蒂森 | 1.75m/s | 1000kg | 16/16 | 有 | *2.001 |
| 4 | 5# | 西奥 | 1m/s | 2000kg | 16/16 | 有机房载货 | *388 |
| 5 | 6# | 蒂森 | 1.6m/s | 2000kg | 7/7 | 无 | *2.002 |
| 6 | 7# | 蒂森 | 1.0m/s | 800kg | 6/6 | 有 | *2.003 |
| 7 | 8# | 蒂森 | 1.0m/s | 800kg | 3/3 | 无 | *2.004 |

4.潭中东路66号办公区电梯明细

| 序号 | 内部编号 | 品牌 | 运行速度 | 载重量 | 层站数 | 机房 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 永大 | 1.75m/s | 1150KG | 8/8 | 有 | *242 |
| 2 | 2# | 永大 | 1.75m/s | 1150KG | 8/8 | 有 | *243 |
| 3 | 3# | 永大 | 1.75m/s | 1150KG | 8/8 | 有 | *648 |

5.马鹿山路2号办公区电梯明细

| 序号 | 内部编号 | 品牌 | 运行速度 | 载重量 | 层站数 | 机房 | ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼左梯 | 日立 | 1.75m/s | 1050KG | 12/12 | 无 | *9860 |
| 2 | 1#楼右梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 12/12 | 无 | *9861 |
| 3 | 1#楼低层单梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 3/3 | 有 | *9864 |
| 4 | 1栋高层单梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 12/12 | 有 | *9867 |
| 5 | 1-2#楼东并联左梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 5/4 | 有 | *9873 |
| 6 | 1-2#楼东并联右梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 5/4 | 有 | *9875 |
| 7 | 1-2#楼西单元并联左梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 7/6 | 有 | *9869 |
| 8 | 1-2#楼西单元并联右梯 |  | 1.75m/s | 1050KG | 7/6 | 有 | *9871 |
| 9 | 2-1#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9862 |
| 10 | 2-2#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9863 |
| 11 | 2-3#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9872 |
| 12 | 2-4#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9874 |
| 13 | 2-5#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9865 |
| 14 | 2-6#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9868 |
| 15 | 2-7#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9870 |
| 16 | 3#楼 |  | 1.75m/s | 825KG | 3/3 | 无 | *9866 |

注：1.以上所述电梯系统维保均含所涉及除建筑物外的整套系统、零部件。设备数量及信息以实际为准。日立及广日品牌电梯及其它部分电梯使用年限超过10年，供应商需做好预案，使用年限达到15年时需按要求开展安全评估并承担费用。

2.供应商需负责上述电梯年检工作并承担费用（含定期年检、平衡系数测试、限速器测试、制动器测试、安全评估等费用），如因不按要求开展设备定期维护保养等原因导致年检未通过的，复检费用由供应商承担。供应商需审慎选择检验检测单位，并将选定的检验检测单位情况报采购人同意。

3.供应商须具有以下许可证之一：（1）具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1、A2或B级）、曳引驱动载货电梯。（2）或具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目同时包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯。

4.本需求未提及的事项需严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理定》等相关法律法规要求执行。

三、维保要求

（一）维保人员要求

1.电梯维保技术人员数量4名（其中包括1名项目负责人），驻点维保技术员与非驻点维保技术员之间互为AB岗，驻点维保技术员需轮休、公休、请假等时由以上4名维保技术员之间选择人员顶岗，无特殊情况不得使用项目外人员；

2.供应商需在拟投入服务的专职维保技术员中安排一名项目负责人（参与正常排班，不得由供应商本项目外其他人员挂名，以便熟悉现场情况、及时处理问题），项目负责人须有3年以上电梯维保工作经验；除特殊情况（如离职）外，项目负责人在项目维保期内一般不得更换；如有变更，人员资质、资历、证书等应不低于原项目负责人；

3.电梯维保人员必须持有有效的《特种设备作业人员证》（T电梯修理），且持证上岗，能够熟练维护电梯设备的运行及故障排除；所有人员年龄距其退休年龄不小于2岁，高中或中专及以上学历，有1年及以上相关电梯维保工作经验，身体健康、无特种作业禁忌症；值班维保技术员每班值班时间为8小时，每人每天只能上岗一次；

4.项目服务期间，供应商每季度维保人员（含项目负责人）变动不得超过一人，如有变更，供应商需在原维保人员（含项目负责人）离职前30天以书面形式向采购人申请，征得采购人同意，并在老员工离职前配备新员工到岗，做好工作交接，保证无缝衔接，且人员资质、资历、证书等应不低于原维保人员（含采购需求及供应商响应文件承诺的资质条件）；

注：进场时由采购人按采购需求和供应商响应文件对所有服务人员的相关证明材料原件(如工作证明材料、资格证书、身份证等)进行核验，达不到要求的将不予验收。

- 维保服务要求

1.项目负责人负责柳州市三中路66号、广雅路17号、高新一路15号、潭中东路66号、马鹿山路2号办公区电梯系统维保服务的沟通协调工作。针对项目的实际情况制定各岗位人员培训制度,定期组织技术员开展安全与节能培训教育、技术培训，组织电梯年检及应急演练，并负责对所有电梯维保人员的安排、协调等管理工作，督促维保技术人员按特种设备及特种作业人员相关法规进行维修、维保，对电梯维护保养过程和结果进行监督确认，做好现场安全工作。

2.供应商需建立有24小时现场值班电话（入场时需完成，即确定值班电话号码），提供及时的全天候维保服务，并确保24小时电话畅通。接报修后，驻点维保期间驻点办公区技术人员需立即到达故障现场，其余区域及其余时间30分钟内到达现场，并及时将故障原因及维修情况报告采购人，确保电梯的正常运行。一般故障1小时内解决，中大故障4小时内解决，特殊情况应在备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。重大故障或需等零配件维修超出24小时的，应向采购人说明原因，并积极提供临时解决方案、替代方案。

3.严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养规则（TSG T5002－2017）》等相关法规提供标准维保服务：维保人员每天对电梯的运行情况进行一次检查（巡检），项目负责人每周至少开展一次风险隐患排查，每15天进行一次定期维保(清洁、润滑、调整和检查)，每季度进行一次安全、设备检查，每年进行一次检修调整(小、中修)，确保电梯处于良好的运行状态；按期组织对电梯开展年检或安全评估；所有检查必须有检查记录，经采购人（或采购人指定的）电梯管理员签字确认后存档备案；

4.电梯维保人员发现电梯存在事故隐患时，应立即采取措施予以消除并通知采购人；事故隐患短时间内无法消除时，应立即采取安全防护措施并报告采购人处置；现场采取停梯措施时，应当加强安全防护，电梯门口放置护栏，并及时组织抢修；

5.做好突发事件的应急预案工作。如遇自然灾害（地震、洪水等）、公共安全、公共卫生等突发事件和紧急事故能及时处理，有应急预案。能做出快速的反应，采取相应的措施，尽可能减少破坏和损失程度。

（三）维保时间要求

1.工作日每天7：30-12：30和14：30-18：30期间安排技术人员驻点维保，每班2人（2025年2月1日至2025年9月30日三中路66号办公区驻点维保，自2025年10月1日起安排在高新一路15号办公区驻点维保，具体根据采购人安排执行）;

3.每天安排对办公区电梯开展巡查不少于一次，每班2人；

4.电梯维保人员驻点值班、维保期间不得从事与本项目无关工作；

5.重大会议、大型活动期间根据采购人通知安排专人值守保障；

6.提供24小时故障处理服务。

（四）其他要求

1.采购人为驻点值班维保人员提供办公室，但办公设备及家具须由供应商自行配备。

2.供应商须为维保人员提供不少于一套电梯故障诊断、故障清除设备（适配各品牌电梯），以满足电梯日常维保要求。

3.供应商须为所有服务人员提供统一服装、工作证并承担相关费用。

4.供应商应配合采购人做好流行性疾病防控、垃圾分类、节水节电等工作，遵守相关规定。

5.供应商须与采购人签订《办公区电梯系统维护服务考核办法》（详见附件）以及供应商针对该考核办法所响应的内容（响应表）均作为合同组成部分，同时须按照该考核办法完成各项工作，并积极配合采购人考核。

6.因供应商在维保过程中操作不当造成的设备故障及其他损失的，供应商应承担相应的责任。供应商必须管理约束好自己的维保人员，在服务区域内的维保人员所发生的违法乱纪、人员意外伤害等责任事故，一切责任由供应商承担。

7.项目合同期满后，供应商应积极配合完成交接工作。在未确定新一期服务合同前，应采购人的要求，经双方协商一致，在法规允许情况下，采购人可与供应商按本项目合同约定（包括服务标准及费用）继续与采购人签订延期服务合同，直至确定新一期合同止。

8.采购人在供应商服务范围内提出需求时，包括但不限于设备维修、设备改造、技术升级等，供应商应配合3天内完成技术方案评估及报价工作。

9.供应商对采购需求、响应文件承诺及获得加分的内容，在后续实施过程中未达到事项按《办公区电梯维保服务考核办法》（详见附件）扣款，直至供应商完成整改。如因供应商不按采购需求或响应文件承诺及获得加分的内容执行导致项目未验收通过的，由供应商负全责。

10.合同签订后如供应商提出提前解除合同，供应商除接受政府采购有关规定处理外，应提前3个月书面通知采购人以便重新完成办公区电梯维保服务采购，供应商如有违反，由此造成的损失由供应商承担。

11.合同签订后如因供应商原因被行政主管部门处罚而影响合同正常履行的，采购人可单方解除合同，且并不承担相关责任。

12.项目服务期间供应商不得转包服务。

13.完成采购人交办的其他事项，如联动巡查、应急处置调度等。

14.供应商项目负责人及法定代表人需定期与采购人进行业务交流、沟通。

15.采购人如委托第三方（如物业公司）为电梯使用单位时，供应商需配合第三方开展相关工作。

四、维修费用要求

1. 乙方负责维保范围内所有电梯的维修、保养工作（提供技术服务及承担因此产生的各项费用）。

2. 供应商须承担单件300元及以下的零配件更换、维修及保养所需材料费用；单件价格超过300元的，供应商以书面方式呈交采购人，由采购人采购或委托供应商采购，供应商免费更换，即更换零部件人工费用由供应商承担，包括供应商请第三方公司维修产生的人工费、设备费等各项费用，采购人要求供应商提供的报价单仅报材料费用，不得包含人工费、维修费、系统集成费等变相增加人工费内容。供应商代购配件所发生的款额，采购人在收到供应商提交的合法、有效发票的10个工作日内发起向供应商支付流程向供应商结清款项（不计利息）。

3. 委托供应商采购的零配件更换、维修及保养所需材料，报价不得高于市场平均价（由采购人审核），并签订维修材料采购合同，所采购物品质保期不得低于两年。

4. 保养期内，供应商应保证电梯的正常运行。因供应商违反操作规程而造成事故及损坏，其责任和维修费全部由供应商承担。因供应商保养不善而引起的事故责任和造成采购人的直接经济损失，由供应商承担相应的经济和法律责任。

5. 供应商须建立符合项目实际需求的备品备件库，并提供种类和数量均不低于下表要求的备品备件库清单：

| 序号 | 备品备件名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按键（含上、下及楼层按键） |  | 10 | 个 |
| 2 | S8层门门锁装置 |  | 3 | 块 |
| 3 | 应急电源 | RKP220/12D | 1 | 个 |
| 4 | 接触器 | SC-E1P | 1 | 个 |
| 5 | 聚氨酯缓冲器 |  | 1 | 套 |

注：以上配件品牌与电梯出厂品牌或现已安装的配件品牌一致。聚氨酯缓冲器还需额外至少安排一套用于电梯年检备用。

五、保密要求

供应商严格执行国家有关的保密法律法规及规章制度，供应商入驻后须与采购人签订保密协议，并定期对所有服务人员进行相关保密及法律法规教育。要求所有服务人员须做到不该问的不问，不该说的不说，不该看的不看，对在该项目服务时涉及的工作内容绝不外传。对采购人提供的与本项目相关资料，供应商应妥善保管，不得向第三方提供、转述该资料的任何部分，否则，造成严重后果的，采购人将追究其法律责任。

第二章 商务要求

一、报价要求

1. 本项目响应报价、利润及风险由供应商自行考虑（包括广西壮族自治区调整最低工资标准后，按实际情况增加人工费及相应保险费用）；

2. 供应商必须按照《劳动合同法》的规定与员工签订劳动合同并按照国家及省市的相关规定为投入本项目人员统一办理社会保险、人员意外伤害等各种保险；

3. 供应商报价必须包含本项目人员工资、保险费、福利费、管理费、加班费、服装费、交通费、通讯费、税费等相关费用；

4. 供应商须自行承担提供维保服务所需的专用工具物品、备品备件、电梯年检费和复检费、单价300元以下的零配件费、办公用品及日常易耗品等相关费用；

5. 其他相关费用由供应商自行承担。

二、服务期限

1. 马鹿山路2号、三中路66号及广雅路17号办公区：2年，2025年2月1日至2026年12月31日；

2. 高新一路15号办公区：15个月，2025年10月1日至2026年12月31日；

3. 潭中东路66号办公区：20个月，2025年5月1日至2026年12月31日。

具体服务起止时间以合同约定日期为准。

三、处理问题响应时间

接到通知后驻点维保期间驻点办公区技术人员需立即到达故障现场处理问题，其余区域及其余时间30分钟内到达现场，一般故障1小时内解决，中大故障4小时内解决，特殊情况应在备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。重大故障或需等零配件维修超出24小时的，应向采购人说明原因，并积极提供临时解决方案、替代方案。

四、提供服务时间及地点

1. 提供服务时间：自合同约定提供服务之日起1日内办理好服务交接手续；

2. 服务地点：三中路66号；广雅路17号；高新一路15号；潭中东路66号；马路山路2号。

五、供应商需提供材料

1. 营业执照复印件；

2. 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料（如特种设备生产许可证、项目实施经验合同文件等）；

3. 项目实施方案（含应急预案）；

4. 拟投入人员一览表（附身份证、学历证、特种作业证及其它证书复印件或PDF格式电子档）；

5. 服务承诺书；

6. 保密协议（包括供应商与员工签订保密协议、与采购人签订保密协议）。

六、付款方式

1. 财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。

2. 根据考核结果按季度向供应商支付服务费。每季度结束后由采购人按《办公区电梯维保服务考核办法》（详见附件）对供应商在柳州市三中路66号、广雅路17号、高新一路15号、潭中东路66号、马鹿山路2号办公区电梯维保服务履行情况进行实地考核，考核出现有扣款情况时以处罚通知书形式通知供应商并由双方签字认可后生效（供应商收到处罚通知书后需在1-3天内回复意见，截止请款月份不及时回复或不回复的，采购人可以顺延启动请款流程）。按本考核办法考核发现问题时，将相应的扣款作为违约金从服务费中扣除，供应商根据考核结果应当于10个工作日内将上季度服务费合法、有效发票开具给采购人,采购人原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。（季度：第一季度1-3月，第二季度4-6月，其它类推。）

3. 维保费转款方案（根据合同执行情况预估支付比例，具体金额根据合同价格调整）：

（1）2025年2月1日至2025年3月31日：支付合同价5.8%；

（2）2025年4月1日至2025年6月30日：支付合同价9.8%；

（3）2025年7月1日至2025年9月30日：支付合同价10.3%；

（4）2025年10月1日至2026年12月31日：每季度支付合同价14.9%，最后一个季度支付费用为合同价-已支付费用。

注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）、《运用政府采购政策支持柳州市中小微企业发展暂行办法》要求执行。

七、服务总费用预算： 44.29万元。

附件：

《办公区电梯维保服务考核办法》

根据电梯系统维保服务采购项目的工作需要，特订立《办公区电梯维保服务考核办法》，请遵照执行。

一、考核内容：

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 维护保养 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作 纪律 | 遵守各项规章制度，着装统一、规范，严格执行电梯维护保养条例。 |  |  |
| 2 | 轿厢 | 灯光明亮 | 每日巡检 |  |
| 3 |  | 风扇运转顺畅、无异响 | 每日巡检 |  |
| 4 |  | 铭牌、使用须知、应急电话齐全 | 每日巡检 |  |
| 5 |  | 楼层显示清晰、按钮可靠 | 每日巡检 |  |
| 6 |  | 无污染、油迹 | 每日巡检 |  |
| 7 |  | 运行平稳、无杂音 | 每周检查 |  |
| 8 |  | 应急设备（报警装置、对讲系统、照明、风扇等）工作正常 | 半月检查 |  |
| 9 |  | 平层精确 | 每日巡检 |  |
| 10 |  | IC卡系统、指纹识别、液晶显示等系统工作正常 | 每日巡检 |  |
| 11 | 轿顶 | 照明亮度符合厂家设计要求 | 半月检查 |  |
| 12 |  | 各类开关标识清晰、有效、工作正常 | 半月检查 |  |
| 13 |  | 清洁无污染、油迹 | 半月检查 |  |
| 14 |  | 各类线路布线整齐 | 半月检查 |  |
| 15 |  | 防护栏安全可靠 | 半月检查 |  |
| 16 | 轿门 | 开/关门顺畅、无撞击现象，无异响 | 每日巡检 |  |
| 17 |  | 门扇间隙符合国标要求 | 每周检查 |  |
| 18 |  | 光幕有效、门槛导轨槽无异物，电气触点清洁、接触良好 | 每日巡检 |  |
| 19 | 层门 | 开/关门顺畅、无撞击现象，无异响 | 每日巡检 |  |
| 20 |  | 锁紧元件啮合长度满足要求，电气触点清洁、接触良好 | 半月检查 |  |
| 21 |  | 门扇间隙符合国标要求 | 半月检查 |  |
| 22 |  | 紧急开锁装置有效，门锁能自动复位 | 半月检查 |  |
| 23 |  | 呼梯盒的楼层显示清晰、按钮可靠 | 每日巡检 |  |
| 24 |  | 无污染、油迹、门（地）槛导轨槽清洁无异物 | 每日巡检 |  |
| 25 | 控制柜 | 各类元件标识清晰 | 半月检查 |  |
| 26 |  | 各类元件安装可靠 | 每周检查 |  |
| 27 |  | 无杂音，无警报灯 | 每日巡检 |  |
| 28 |  | 线路布线整齐 | 每日巡检 |  |
| 29 |  | 无污染、积尘 | 每日巡检 |  |
| 30 |  | 紧急电动运行工作正常 | 半月检查 |  |
| 31 | 主机 | 标识清晰 | 每日巡检 |  |
| 32 |  | 主机运行无异响、无异常振动 | 每日巡检 |  |
| 33 |  | 制动器动作可靠，间隙满足要求 | 半月检查 |  |
| 34 |  | 无污染、油迹 | 每日巡检 |  |
| 35 |  | 救援工具齐全，符合使用要求 | 每日巡检 |  |
| 36 |  | 防护罩安装齐全 | 每日巡检 |  |
| 37 | 限速器 | 无积尘 | 每日巡检 |  |
| 38 |  | 活动部件润滑良好，电气开关正常 | 每日巡检 |  |
| 39 |  | 运行无异响 | 每日巡检 |  |
| 40 |  | 有效检验期 | 每日巡检 |  |
| 41 | 底坑 | 无污染、油迹 | 半月检查 |  |
| 42 |  | 照明亮度符合厂家设计要求 | 半月检查 |  |
| 43 |  | 各类元件安装可靠 | 半月检查 |  |
| 44 |  | 无杂音 | 半月检查 |  |
| 45 |  | 线路布线整齐 | 半月检查 |  |
| 46 |  | 底坑停止装置工作正常 | 半月检查 |  |
| 47 |  | 清洁、无渗水积水、照明正常 | 半月检查 |  |
| 48 | 机房 | 清洁、无渗水积水、照明正常，门窗完好，空调正常运行 | 每日巡检 |  |
| 49 |  | 救援操作装置齐全 | 每日巡检 |  |
| 50 | 其他 | 导靴上油杯油量正常无泄露 | 半月检查 |  |
| 51 |  | 对重紧固良好、无松动 | 半月检查 |  |
| 52 |  | 补偿链运行顺畅、无损坏老化 | 半月检查 |  |
| 53 |  | 松闸电池电压及性能符合要求 | 半月检查 |  |
| 54 |  | 井道照明良好 | 半月检查 |  |
| 55 |  | 随缆、补偿链等活动部件无老化脆裂现象，两端固定良好无磨损，运行无异响 | 半月检查 |  |
| 56 |  | 机房空调运行正常（夏季制冷冬季关闭） | 每日巡检 |  |

以上未提及的设备、零件、系统按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养规则（TSG T5002－2017）》等相关法规标准执行。定期保养（不超过15天一次）一律通过柳州市市场监督管理局电梯管理平台（柳州市电梯应急处置服务平台）记录、签字，线下填写的（包括补填的）纸质保养记录不予认可。

二、考核措施

1.供应商严格按合同要求配备具有相应资质的工作人员4名（同时每班达到要求人数），如人数不达到要求，每人次每天扣款300元，缺人连续超过3天的从第4天起，每人次每天扣款500元；配备工作人员资质不符合要求的，视同缺人，按缺人扣款处理。

2.供应商在岗人员有脱岗、缺岗、睡岗、酒后上岗、替岗（特殊情况需事先与采购人报备）、迟到早退、弄虚作假、未按要求统一着装等违反相关规定的，同一名人员第一次扣款200元，第二次扣款300元，第三次扣款500元，三次扣款后，供应商必须将该员工立即调离本项目。

3.按采购要求定期对相关设备进行巡查及保养、隐患排查，有巡查和工作记录，巡查记录、工作记录不完整的或者不按要求开展相关的，每次扣200元；超过保养周期未保养的或是不按要求开展定期保养的，每次扣款500元。每季度对投入所有技术员至少开展一次安全与节能培训教育，未开展定期培训的，每次扣款300元。每半年至少开展一次电梯应急演练，未要求开展的，每次扣款500元。每年按期组织开展电梯年检或安全评估，未按要求开展的，每次扣款500元，因供应商不按要求开展设备定期维护保养等供应商原因导致年检未通过的，复检费用由供应商承担。

4.供应商应按采购人要求及时提交排班表、设备巡检计划、设备保养计划以及工作台账等资料，无正当理由未及时提交的，第一次扣款200元，第二次扣款300元，第三次扣款500元并视同拒不配合采购人工作安排。

5.如设施设备存在隐患或故障，供应商须如实提供专业、合理的维修、更换、改造方案，并不高于市场价提供报价。所提供的方案经第三方检测不合理的（例如能修的不修，或只需换配件的要求换总成等），或报价明显高于市场价的，每次扣款1000元。

6.供应商工作人员在工作期间未能按工作标准履行职责的，经采购人核实，同一人第一次扣款200元，第二次扣款500元，第三次扣款1000元后，供应商须将该员工立即调离本项目。

7.采购人日常检查工作时指出的问题，供应商未及时整改，每处扣款200元；采购人安排的工作拒不执行或未按时完成，且无正当理由的，每次扣款200元。

8.供应商工作人员如有变动，需书面报采购人备案，并在老员工离职前配备具有相应资质的新员工到岗。否则，每人次扣款200元。变动后人员资质、证书等应不低于原工作人员，否则视同缺人，按缺人（第1条）扣款处理。供应商应采取措施保持人员稳定，每季度人员变动不得超过一人，否则，每人次扣款500元。

9.供应商应建立有24小时现场值班电话提供全天候维保服务，并确保24小时畅通，值班电话无法接通又无正当理由的，每次扣款300元；在接到故障报修电话后，须立即派专职技术人员赶到现场进行处理，并将故障原因及修理结果报告采购人;备品备件齐全条件下24小时连续抢修，直至设备正常。未能按要求及时赶到现场的或不能及时修复的，第一次扣款100元，第二次扣款300元，第三次以后每次扣款500 元。如因未能及时处理造成事故或恶劣影响的，由供应商负全责。

10.供应商如果未按相关要求配备足够的安全工器具，或超期未进行安全工器具的预防性试验，每件扣款200元/天，直至配齐合格工器具。

11.供应商工作人员在工作期间遇投诉，经采购人核实为有效投诉的，每次扣款500元，被有效投诉两次以上或情节严重的员工，供应商必须将该员工立即调离本项目。

12.供应商针对本采购需求响应文件承诺的并获得加分的内容，后续实施过程中未达到事项按每项每天100元扣款，直至供应商完成整改。

13.合同签订后如供应商提出提前解除合同，供应商除接受政府采购有关规定处理外，应提前3个月以书面形式通知采购人，供应商如有违反，由此造成的损失由供应商承担。

14.因供应商工作人员工作失误造成不良影响的，每次扣1000元。

15.因供应商原因发生责任事故，造成恶劣影响的，每次扣10000元。

16.业务交流制度

（1）本项目负责人须每天与采购人进行业务交流、沟通，否则每次扣200元；

（2）供应商法定代表人须每半年与采购人进行业务交流、沟通，否则每次扣1000元。

17.供应商在日常工作中拒不配合采购人安排的，采购人可以提前终止合同。

三、考核形式

以日常动态考核与每月底全面考核相结合的方式进行，具体由采购人派人暗访抽查或组织供应商相关人员按《办公区电梯维保服务考核办法》对供应商在三中路66号、广雅路17号、高新一路15号、谭中东路66号、马鹿山路2号办公区的服务履行情况随时进行实地考核，考核出现有扣款情况时以处罚通知书形式通知供应商并由双方签字认可后生效（供应商收到处罚通知书后需在1-3天内回复意见，截止请款月份不及时回复或不回复的，采购人可以顺延启动请款流程）。考核时发现问题按《办公区电梯维保服务考核办法》进行扣款，按本考核办法考核发现问题时，将相应的扣款作为违约金从服务费中扣除。

考核中约定的扣除服务费条款，扣除服务费总额最多不超过合同总金额的15%，如扣除服务费超过合同总金额的15%，采购人可以提前终止合同。

评审方法及评审标准

一、评审原则

（一）评审小组成员组成：本采购项目的评审小组由采购人统一安排，共三人以上的单数组成。

（二）评审依据：评审小组以采购文件和响应文件为依据，对参与供应商的价格、服务方案、信誉、业绩等方面按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

（四）评审小组认为参与供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参与供应商不能证明其报价合理性的，评审小组不推荐该供应商为成交候选供应商。

二、评审方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

| 客观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 价格分 | 价格 | 1.以满足响应文件要求且最后报价最低的供应商的价格为响应基准价，其供应商的报价分为最高分20分； 2.其他供应商的报价得分按以下公式计算： 某供应商响应报价得分=（响应基准价／某供应商最后响应报价）×20分； | 20 |  |
| 人员配置方案分 | 项目负责人 | 1.具有大专及以上学历得1分，满分1分； 2.专业为机械类、自动化类、电子电气类或建筑类等工科专业（含机电一体化、设备管理、电气自动化等相关专业）得1分，满分1分； 3.具有三级/高级工《电梯安装维修工》职业技能等级证得1分，具有二级/技师及以上《电梯安装维修工》职业技能等级证得2分，满分2分； 4.具有累计6年以上电梯维保相关管理工作经验得1分，满分1分； 5.具有有效的《特种设备作业人员证》（A特种设备安全管理）得1分，满分1分。 注：1.供应商须提供项目负责人为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议等），否则该人员不予计分； 2.供应商须提供项目负责人相关学历、证书、工作经验证明材料，未提供的，对应加分项不予计分。 | 6 | 拟投入服务团队一览表 |
|  | 专业技术维保人员（不含项目负责人） | 1.每有一名专业技术维保人员具有三级/高级工《电梯安装维修工》职业技能等级证得1分，具有二级/技师及以上《电梯安装维修工》职业技能等级证得2分，满分3分（同一人不重复计分）。 2.每有一名专业技术维保人员具有5年以上电梯系统维保相关工作经验得1分，满分3分。 3.拟投入专业技术维保人员均为机械类、自动化类、电子电气类或建筑类等工科专业（含机电一体化、设备管理、电气自动化等相关专业）得2分，满分2分。 注：供应商须提供项目专业技术维保人员相关学历、证书、工作经验证明等材料，未提供的，对应加分项不予计分。 | 8 | 拟投入服务团队一览表 |
| 信誉分 | 体系认证 | 1.供应商具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分； 2.供应商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分； 3.供应商具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。 注：供应商提供上述证书材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 3 | 相关认证证书材料 |
| 业绩分 | 同类项目经验 | 供应商2021年1月1日起至今承接的电梯维保服务项目，每有一项得1分，满分4分。 注：1.承接时间以合同签订时间为准； 2.供应商提供上述合同材料并加盖供应商CA电子签章，否则不予计分。 | 4 | 供应商同类项目经验一览表 |
| 客观分总分 |  |  | 41 |  |

| 主观分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 | 对应的响应文件格式 |
| 服务方案分 | 针对本项目的理解分析和工作方案 | 一档（10分）：对项目需求理解透彻，方案针对需求，难点定位准确、分析合理，措施得力，内容严谨、详细、有明显优势； 二档（7分）：需求理解到位，方案基本满足采购需求，难点分析较合理；解决措施可行、较详细； 三档（3分）：需求理解不够到位，方案和解决措施可行性和合理性较差。 注：1.该方案内容可以包括：（1）针对本项目服务内容进行理解分析；（2）针对项目特点提出工作思路及方案；（3）分析工作中可能出现的服务重点和难点；（4）提出服务重点和难点相应解决措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 10 | 针对本项目的理解分析和工作方案 |
|  | 针对本项目的管理模式和管理机制 | 一档（12分）：方案针对需求，切合实际，科学合理，岗位责任制度在采购需求的基础上进一步细化，各项管理制度完善、详细、可行； 二档（8分）：方案能较好满足采购需求，具有一定的科学合理性，各项管理制度较完善、详细，服务沟通机制能及时发现并解决问题； 三档（4分）：方案基本满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）岗位责任制度；（2）服务沟通机制；（3）工作记录及档案管理（包括交接验收资料、巡视记录、档案管理、投诉与处理记录、其它管理与服务活动记录等）。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 12 | 针对本项目的管理模式和管理机制 |
|  | 维保服务方案 | 一档（15分）：方案完全符合采购需求，切合实际，科学合理，描述准确,内容完善可行、针对性强；有明确、规范的电梯系统日常维修保养措施，故障解决时间、抢修时间优于采购需求；对专业技术维保人员工作安排合理，工作时间衔接严谨。 二档（10分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，具有一定的合理性，内容详细，针对性、可操作性较强； 三档（4分）：方案满足采购需求，科学合理性较弱，方案一般、简单，基本能操作。 注：1.该方案内容可以包括：（1）综合维保服务方案；（2）进场、退场交接方案；（3）提供本项目的针对性服务方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 15 | 维保服务方案 |
|  | 应急预案和应急配合方案 | 一档（5分）：方案的报告程序，处理措施、注意事项及相关记录科学合理、可操作性强； 二档（3分）：方案具有一定的科学性、可操作性较强； 三档（1分）：方案科学性、可操作性一般。 注：1.该方案内容可以包括：（1）突发火灾及停电方面；（2）设备故障方面；（3）公共安全及卫生方面。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 应急预案和应急配合方案 |
|  | 特色服务方案 | 一档（6分）：方案完全符合采购需求，切合实际，制定可行的节能降耗、零部件出入库管理、旧件回收管控实施方案，对保密措施和保密承诺有详细的阐述，内容完善可行、针对性强； 二档（4分）：方案能较好满足采购需求，符合实际，节能减排措施较得当，保密方案具有一定的合理性，内容较详细，针对性、可操作性较强； 三档（2分）：方案满足采购需求，科学合理性较弱，方案一般、简单，基本能操作。 注：1.该方案内容可以包括（1）提供针对本项目的节能方案；（2）提供针对本项目的保密方案；（3）零部件出入库管理、旧件回收管控方案。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 特色服务方案 |
| 服务方案分 | 物资配备 | 一档（5分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备数量优于采购需求，品类齐全、性能优越，针对性强，利于本项目服务； 二档（3分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类、性能、新旧程度一般，针对性、可操作性较强； 三档（1分）：拟投入本项目的材料、备品备件、工具和其他设备品类较少，设备性能一般，设备较陈旧，针对性较弱。 注：1.供应商可以在方案中提供产品说明书、发票等可体现购买日期，产品性能等信息的材料； 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 5 | 物资配备表 |
|  | 人员稳定性及管理方案 | 一档（6分）：服务团队组建方案科学合理，切合实际，科学合理；各项管理制度完善、详细、可行；人员考核制度与奖惩制度相配，制度能有效激励服务人员积极工作，有人员考勤管理措施等； 二档（4分）：服务团队组建方案具有一定的合理性稳定性、针对性较强；各项管理制度较完善、详细；有针对本项目的职前培训方案； 三档（2分）：方案满足采购需求，管理制度内容简单，操作基本可行。 注：1.该方案内容可以包括：（1）提供服务团队组建方案；（2）人员稳定性方案及承诺；（3）人员考核制度；（4）培训制度；（5）奖惩制度；（6）考勤管理措施。 2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。 | 6 | 人员稳定性及管理方案 |
| 主观分总分 |  |  | 59 |  |

（三）总得分=客观分+主观分

三、成交候选供应商推荐原则

响应文件在质量和服务均能满足实质性响应要求时，评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名以上成交候选供应商。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展采购活动。

在成交通知发出前，采购人应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当成交供应商属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展采购活动。