办公区消防设施设备采购需求
一、项目概况

项目名称：办公区消防设施设备采购
项目地点：文昌综合楼、会议中心、高新一路 15 号大楼、莲花综合服务中心、三中路 66 号办公区

项目预算：总预算 187187元，其中文昌综合楼81435 元、会议中心58507 元、高新一路15号大楼7980元、莲花综合服务中心37865元、三中路66号办公区1400元

采购内容：消防设施设备的采购、更换、安装、调试、充装、维修及配套服务，确保所有消防设施符合国家消防规范及正常使用要求

二、技术标准与规格要求

（一）通用标准要求

全部消防设备、管材、辅材必须严格符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974）等现行国家消防强制标准。供货时同步提供产品 3C 强制认证证书、出厂合格证、第三方检测报告等全套合规资料，严禁供应过期、翻新、无资质、不合格伪劣消防产品。
（二）系统兼容适配要求

所有更换报警、应急照明、灭火控制、水系统配件等设备，须与各楼宇原有消防主机、控制回路、联动线路完全匹配兼容，更换后无信号丢失、回路故障、联动失效、通讯异常等问题，整套系统逻辑动作精准可靠。
（三）施工安装规范要求

本项目拆除、安装、维修、调试作业，必须由具备消防设施工程专业承包资质单位组织实施，现场施工人员持消防设施操作员有效证件上岗。施工全过程落实安全围挡、成品保护、防尘降噪措施；全部工序完工后统一清理建筑垃圾并清运离场，恢复场地原貌。
（四）分系统专项技术要求

干粉灭火器充装：执行《灭火器维修》（GA 95）行业标准，充装完成逐具开展压力检测、密封性能试验，粘贴合格维修标识，确保灭火器材有效期、压力全部达标。

七氟丙烷气体灭火系统改造：到期瓶组、驱动气瓶、药剂更换完毕后，完成整机气密性检测、系统联动调试，开展模拟喷气测试，保证触发信号、阀门喷放、泄压动作正常。

集中应急疏散照明系统：灯具、分配箱、控制器安装调试完成后，断电实测应急续航时长，连续应急工作时间不得低于 90 分钟，满足消防疏散规范要求。

消防给水管道施工：镀锌钢管铺设完成后统一做防腐除锈、两遍油漆涂刷；管道卡箍 / 法兰连接部位分段水压试压、检漏，全程无渗水、漏水、堵塞情况。

三、商务要求

资质要求：供应商需具备独立法人资格，持有有效的营业执照，具备消防设施工程专业承包资质及安全生产许可证，拥有专业的施工、技术团队，能独立完成本项目所有采购、安装、调试、维修工作。

报价要求：本次报价为固定总价全包价，报价金额涵盖设备主材采购、运输装卸、旧设备拆除、人工安装、配套辅材、系统调试、垃圾清运、安全防护、税费、质保期上门维保等全部成本，采购人无需另行支付任何额外费用。
付款方式：项目全部完成并通过验收合格后，无质量问题、无服务纠纷后一次性支付。本项目全部点位施工、调试完毕，经采购人组织整体验收合格，无质量缺陷、无服务争议后，一次性支付合同全额款项。
质保期要求：本项目所有设备、安装施工的质保期不低于 1 年，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内，供应商需提供 7×24 小时应急维修服务，接到故障通知后 4 小时内到场处理，免费更换故障设备、排除故障，确保消防系统正常运行。

四、交付实施要求

项目周期：合同签订后 15 个日历天内完成所有设备的采购、更换、安装、调试、维修及现场清理工作，具备验收条件。

交付地点：采购人指定的文昌综合楼、会议中心、高新一路 15 号大楼、莲花综合服务中心、三中路 66 号办公区项目现场。

交付内容： 

①所有采购的消防设备、材料及配套辅材；

②设备安装调试完成后的正常运行系统；

③完整的项目资料，包括产品合格证、3C 认证、检测报告、施工记录、调试报告、竣工图纸等；

④操作使用培训服务，确保采购人相关人员能熟练操作、日常维护消防系统。

安全管理：供应商需对施工全过程的安全生产负全责，制定专项安全施工方案，落实安全防护措施，为施工人员购买足额的工伤保险、意外伤害保险，施工过程中如发生任何安全事故、人员伤亡、财产损失，均由供应商承担全部责任及损失。

五、验收标准

验收依据：国家现行消防技术规范、标准，本采购需求文件，供应商的投标文件、承诺文件，双方签订的合同。

验收内容： 

①资料验收：产品合格证、3C 认证、检测报告、施工记录、调试报告等所有资料完整、合规、有效；

②外观验收：设备安装牢固、规范，标识清晰，表面无破损、无变形，施工工艺符合规范，现场清理干净；

③功能验收：所有消防设备、系统功能正常，联动逻辑准确，应急照明、疏散指示、报警系统、灭火系统、消火栓系统等均能正常工作，符合设计及规范要求；

④性能测试：对系统进行全面的性能测试，包括应急时间测试、报警响应测试、联动启动测试、管道试压检漏等，所有测试结果均符合国家规范标准。

验收流程：项目完成后，供应商向采购人提交验收申请及完整的竣工资料，采购人在收到申请后组织验收，验收合格的，出具验收合格证明；验收不合格的，供应商需按采购人要求限期整改，整改费用由供应商承担，整改完成后重新验收，直至验收合格。

六、其他要求

供应商需严格遵守国家及地方的安全生产、消防安全、环境保护等相关法律法规，规范施工，文明作业。

本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包，一经发现，采购人有权解除合同，追究供应商的违约责任。

采购人有权对项目的施工进度、质量、安全进行全程监督检查，供应商需积极配合，提供必要的便利条件。

本采购需求文件未尽事宜，按国家相关法律法规、标准规范及双方签订的合同执行。

采购范围及详细清单

（一）文昌综合楼消防设施设备更换清单

	序号
	设备 / 服务名称
	品牌 / 规格
	单位
	数量
	备注

	1
	手动火灾报警按钮
	海湾 J-SAM-GST9122A
	只
	5
	-

	2
	呼吸面罩
	适配型
	具
	15
	-

	3
	150DN 止回阀
	适配型
	个
	1
	13F 稳压泵房

	4
	疏散指示灯
	赛尔达 SL-BLZD-1LROEI 3W125
	盏
	30
	外挂式

	5
	压力开关
	通用型
	个
	3
	负二楼水泵房

	6
	4KG 灭火器
	鱼峰 ABC 干粉
	具
	720
	充装

	7
	水带（含接扣）
	13-25-65
	条
	10
	-

	8
	场地围蔽及保护
	-
	项
	1
	负二层掉下部分排烟通风管道维修

	9
	垃圾清理及处运
	-
	项
	1
	

	10
	吊支架安装、除锈 + 油漆两遍（1 套）
	-
	项
	1
	

	11
	镀锌铁皮排烟通风管 (共板法兰连接)
	厚 1.0mm
	m2
	9
	

	12
	灭火剂瓶组
	QMP90/4.2-HJ
	瓶组
	3
	充装量 62Kg / 瓶，已到使用年限

	13
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	Kg
	186
	-

	14
	驱动气体瓶组（氮气）
	QQP8/6
	瓶组
	4
	已到使用年限

	15
	电磁型驱动装置
	QDQ45A
	套
	4
	-

	16
	连接管
	QRG 定制
	条
	4
	定制

	17
	瓶箍
	通用型
	套
	4
	-


（二）会议中心消防设施设备更换清单
	序号
	设备 / 服务名称
	品牌 / 规格
	单位
	数量
	备注

	1
	风机 KBO 空开
	KBO 控制与保护开关 25A
	个
	3
	-

	2
	特级防火卷帘门 (帘布材料含安装)
	3.5×4.3
	樘
	1
	含材料费、安装帘布人工费、拆门帘布费、清运费，不含其它材料

	3
	水流指示器
	适配型 DN100
	个
	1
	-

	4
	双面吊装指示灯
	劳士
	盏
	102
	集中应急照明控制系统一套

	5
	暗装指示灯
	劳士
	盏
	203
	-

	6
	地埋灯
	劳士
	盏
	80
	-

	7
	分区电池分配箱（含电池）
	劳士
	台
	6
	-

	8
	联动控制模块
	海湾 8301
	个
	1
	-

	9
	应急照明控制器（壁挂式）
	劳士
	台
	1
	-


（三）高新一路 15 号大楼及莲花综合服务中心
1. 高新一路 15 号大楼

	序号
	设备 / 服务名称
	品牌 / 规格
	单位
	数量
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	泰和安 JTY-GM-TX3100C
	只
	4
	-

	2
	手动火灾报警按钮
	泰和安 J-SJP-M-TX3142
	只
	2
	-

	3
	消火栓按钮
	泰和安 TX3153
	只
	2
	-

	4
	应急灯
	劳士 双头应急灯
	盏
	10
	-

	5
	疏散指示灯
	劳士 暗装疏散指示灯 (单左 5 盏、单右 10 盏)
	盏
	15
	-

	6
	安全出口
	劳士 挂式安全出口
	盏
	4
	-

	7
	报警主机备电电池
	适配型 12V7A 两组 4 节
	节
	4
	七氟丙烷外机控制柜

	8
	报警主机备电电池
	适配型 12V12A 四组 8 节
	节
	10
	监控室墙挂

	9
	报警主机备电电池
	适配型 12V24A 两组 4 节
	节
	4
	消防监控主机


2. 莲花综合服务中心
	序号
	设备 / 服务名称
	品牌 / 规格
	单位
	数量
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	海湾 JTY-GD-G3T
	只
	40
	-

	2
	点型光电感温火灾探测器
	海湾
	只
	5
	-

	3
	手动火灾报警按钮
	海湾 J-SAM-GST9122A
	只
	5
	-

	4
	消火栓按钮
	海湾 J-SAM-GST9123A
	只
	5
	-

	5
	火灾声光警报器
	海湾 GST-HX-M8503
	只
	5
	-

	6
	输入模块
	海湾 GST-LD-8300
	只
	3
	-

	7
	输入 / 输出模块
	海湾 GST-LD-8301
	只
	3
	-

	8
	广播模块
	海湾
	只
	3
	-

	9
	电话分机
	海湾
	台
	3
	-

	10
	闭门器
	适配型
	个
	20
	-

	11
	疏散指示灯
	海湾 单左 10 盏、单右 10 盏、安全出口 5 盏、双面单向 5 盏
	盏
	30
	-

	12
	集中供电输出主板
	海湾
	块
	3
	-

	13
	疏散指示灯
	单左 10 盏、单右 10 盏、安全出口 5 盏
	盏
	25
	-

	14
	应急灯（双头）
	海湾
	盏
	10
	-

	15
	灭火器（干粉 4Kg）
	充装
	具
	320
	-

	16
	防火卷帘门控制箱电池
	12V/1.2Ah
	个
	10
	-

	17
	防火卷帘控制箱
	三星阿兰德 FJK-SD-SX2000
	套
	1
	-

	18
	防火卷帘门按钮
	通用型
	个
	2
	-

	19
	备电电池
	12V/7Ah
	组
	1
	-


（四）三中路 66 号办公区消防设施设备更换清单
	序号
	设备 / 服务名称
	品牌 / 规格
	单位
	数量
	备注

	1
	室内栓软管卷盘
	JPS0.8/19/25
	个
	4
	食堂


办公区消防设施设备采购项目简易招标评分标准（总分 100 分）

一、价格部分（40 分）

以满足招标文件全部需求的最低有效投标报价为评标基准价，投标报价得分 =（评标基准价 ÷ 投标报价）×40。

报价为固定总价全包价，未包含拆除、运输、辅材、调试、清运、质保维保等全部费用的，每项扣 3 分，最多扣 10 分。

二、商务资质实力（25 分）

企业资质（10 分） 具备有效营业执照、消防设施工程专业承包资质、安全生产许可证，三证齐全得 10 分；缺一项扣 4 分。

同类业绩（8 分） 近 3 年内有办公楼 / 综合服务中心消防改造同类项目业绩，每提供 1 份合同得 4 分，满分 8 分；无业绩不得分。

质保及售后（7 分） 质保期≥1 年、承诺 7×24 小时应急、4 小时到场维修得 7 分；质保不足 1 年扣 4 分，无应急响应承诺扣 3 分。

三、技术方案响应（25 分）

标准合规性（10 分） 全部设备符合国家消防规范，可提供 3C 认证、合格证、检测报告，系统兼容原有消防主机，无适配风险得 10 分；存在不满足规范、不兼容项每项扣 2 分。

施工实施方案（8 分） 有完整施工流程、安全围挡、成品保护、垃圾清运、人员持证上岗方案得 8 分；方案缺失关键内容酌情扣分。

分系统专项方案（7 分） 灭火器充装、七氟丙烷系统、应急照明、给水管道试压等专项施工、调试、检测方案完整，得 7 分；缺任意一类扣 2 分。

四、交付、验收及服务（10 分）

工期承诺（4 分） 承诺 15 日历天内完工具备验收条件得 4 分。

验收与培训（6 分） 完整提供竣工资料、全套检测报告，完工后开展消防操作培训，验收整改保障措施完善得 6 分；缺少资料、无培训承诺酌情扣分。

五、废标 / 扣分补充规则

不接受联合体、转包分包，投标文件承诺允许转包分包直接作废标处理；

提供翻新、无 3C、不合格消防产品或虚假资质证书，本项 0 分并作废标处理；

单项扣分不超过该模块总分，总分最高 100 分；

综合得分由高到低排序，得分最高者为第一中标候选人。

